| 苏州工业园区规划建设委员会文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 苏园规建〔2024〕131号 |

园区规划建设委员会关于2024年4月份园区

建设工程质量、安全文明、市场行为综合

检查暨高处作业专项整治检查通报

各相关单位：

为进一步加强园区建设工程质量、安全生产、文明施工和市场行为管理，贯彻落实《关于印发〈市住房城乡建设局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（局安全办〔2024〕3号）、《关于印发〈苏州市住房城乡建设领域安全生产“六化”工作实施方案〉的通知》（苏建筑安全委办〔2024〕4号）等文件精神，园区规划建设委员会于2024年4月11日组织开展2024年4月份园区建设工程质量、安全文明、市场行为综合检查暨高处作业专项整治行动。本次大检查按照省、市及园区相关要求，随机抽取检查项目，采取“四不两直”的形式，较全面检查了项目的质量管理、安全文明施工、监理行为和市场行为管理，现将检查情况通报如下：

一、检查概况

本次综合检查共抽查在建工程项目20个，其中住宅建筑3项，工业建筑9项，公共建筑4项，市政基础设施4项，总建筑面积192.04万平方米。开具建设工程施工安全隐患限期整改通知书20份。

从本次检查情况看，大部分项目能按照各项规定的要求，积极开展各类整治治理活动，坚持不懈地抓好、抓实质量、安全文明生产工作，监理行为、市场行为管理基本有序，管理体系和措施较为到位，但尚有部分工地的管理存在一定问题和缺陷。

二、存在问题

1.质量管理。一是现场实体方面，部分项目钢筋骨架固定点不足，钢筋间距不均匀，梁柱节点加密区箍筋数量不足，箍筋起步距离过大，模板定位筋焊于主筋上，柱筋防雷焊接未清理焊渣，构造柱主筋绑扎搭接不规范，后浇带部分钢筋锈蚀且未见防护措施，梁底模板垃圾未及时清理，混凝土柱、梁、剪力墙局部烂根、涨模、漏浆、麻面、露筋、收缩裂缝较大、平整度稍差，同条件养护混凝土试块未放置在相应部位，地下室防水保护层挤塑板脱落、顶板局部裂缝渗漏，钢结构焊缝防锈不到位，岩棉板未铺贴到位，不同基层交界处钢丝网粘贴长度不足，管线槽粉刷前未设网格布，内墙粉刷观感差等。二是人员及文件资料管理方面，部分项目质量员、施工员等管理人员未配置或配置数量不足，审图意见书意见及回复缺失，现场规范、标准规程配备不齐，部分质量管理制度未见，部分施工方案引用规范已过期未及时更新，图纸会审资料未见，分部分项验收记录未见验收意见，检验批验收滞后、记录不规范，轴线标高复测记录未见，见证取样台账记录内容不全，未见混凝土试块委托养护协议，沉降观测记录未见，混凝土坍落度现场检查资料不规范，部分材料进场报验资料不齐全，未申报或未落实优质工程，未见QC、工法和专利等。

2.安全文明管理。一是现场实体方面，部分项目临边洞口处防护不到位、防护栏杆高度不足，伸缩缝两侧未设置立面防护，高处作业生命线张挂不紧，基坑护坡未及时喷射细石混凝土，施工现场主要通道处于坠落半径内防护措施不到位，脚手架架体基础未硬化、水平杆缺失、连墙件设置不规范、斜撑根部焊接不到位，后浇带模板支撑局部被拆除，个别作业人员未佩带安全带，临时电缆铺设未绝缘架空，部分电缆拖拉在积水中，配电箱漏电保护器参数错误，分配电箱缺少干粉灭火器，小型机具末端开关箱未设置，钢筋加工区机械保护零线未贯通，现场疏散标志、应急照明缺失，生活区未采取限电措施，升降电梯层门底部间隙过大，履带吊操作手柄绑扎无效、拉杆保险挡块脱焊，塔吊基础积水、标准节爬梯固定撑杆损坏、吊钩下降跳电、操作台缺固定螺栓、制动器刹车未固定、变幅钢丝绳端部绳卡固定间距偏大等。二是人员及文件资料管理方面，部分项目危大工程资料不齐，安全技术交底缺乏针对性，晨会记录缺失，基坑临边防护、临时用电、消防设施、脚手架、生活区板房验收记录不完善，分配电箱漏电试跳记录不齐全，项目经理带班检查记录未见，企业定期检查记录未见，部分人员三级教育学时不符合要求，安全日志记录内容不齐全等。三是文明施工方面，部分项目局部围挡未封闭，局部裸土覆盖不到位，现场道路冲洗不及时，围挡喷淋未定期开启，现场材料堆放乱、垃圾清理不及时。

3.监理行为管理。部分项目现场监理人员未按规划要求配备，监理人员变更手续不规范，监理人员未带胸牌上岗，监理工作制度流程未上墙，临水、临电、季节性施工、夜间施工、节能专项监理实施细则未见，监理规划、旁站方案针对性差，进场材料见证取样、工序报审不规范，第一次工地例会会议监理交底未做，监理例会会议纪要未见上次会议问题的落实情况，分部、子分部验收记录签字盖章滞后，监理日记内容流于形式、部分问题无闭合记录、验收记录不齐全，旁站记录填写不规范，危大工程巡视记录不齐全等。

4.市场和民工管理。市场方面，部分项目存在管理人员不到岗、履职不到位的情况，部分项目承发包台账不全；民工管理方面，部分项目未严格落实《指引》要求，存在用工合同未约定工资，签订合同未录像，合同单价明显低于市场价，用工合同未盖章，花名册与实名制考勤人数不匹配，工资表有代签，应发工资与考勤工资无关联，未见月度结算，工资未按期发放，未公示专户代发记录，未见退场结算手续，未在显著位置设立维权告示牌，未见公示照片、无临时用工考勤台账。

三、检查通报

（一）工程质量安全监督项目

根据本次专项检查情况，对以下项目的参建单位予以通报：

1.项目名称：DK20090219地块5#-7#厂房、11#-14#厂房施工总承包（除桩基）

施工单位：南通市达欣工程股份有限公司

项目经理：吉顺斌

监理单位：江苏建达全过程工程咨询有限公司

总    监：万小康

主要问题： 焊工赵月阳安全技术交底记录、劳保用品发放记录未见，7#楼7层砌筑内架验收记录不完善、水平杆缺失，悬挑外架底部未封闭、电梯井立面防护门未固定，5#-7#楼伸缩缝两侧未设置立面防护，13#楼塔吊吊钩下降跳电，电气存在故障。

（二）市场行为和农民工实名制管理项目

以下项目在市场行为和民工管理方面存在较多突出问题，予以通报，责任单位须于一周内将存在的问题悉数整改到位。

1.项目名称：DK20090219地块5#-7#厂房、11#-14#厂房施工总承包（除桩基）

施工单位：南通市达欣工程股份有限公司

项目经理：吉顺斌

监理单位：江苏建达全过程工程咨询有限公司

总    监：万小康

主要问题：合同约定工资明显低于市场价，较多工人无退场结算台账，工资未足额发放；技术负责人无例会签到，安全员未按合同约定到岗履职，分包单位资质证书和安全许可证未见，劳务分包支付凭证未见，钢筋合同与支付凭证未见。

四、下一步工作要求

1.全面落实整改检查中发现的问题。各项目应针对本次大检查暴露出的问题，举一反三严格落实各项整改措施。我委将开展严格复查，对在规定期限内仍未完成整改的项目、单位、责任人，联合相关部门进行严肃处罚。各项目应以此次大检查暴露的问题为抓手，针对现场质量安全文明管理的薄弱环节开展全面排查，坚持边查边改、立行立改，做到隐患排查整治见底，重大风险管控到位。

2.持续做好建筑工地环境提升整治工作。各项目应落实扬尘污染防治方案、噪声污染防治实施方案、建筑垃圾减量化专项方案的制定与落实，持续强化出土阶段出入口及车辆冲洗工作，督促红线内配套管线（道）工程严格落实防尘降噪措施。拆除工地应及时向对应监管部门进行备案，规范堆放废弃物并在规定时间内清除出场。

3.进一步加强建筑施工高处作业安全防护管理。一是压紧压实企业主体责任。建设单位应严格履行质量安全首要责任，督促施工、监理单位认真履行高处作业安全管理职责。施工单位应制定预防高处坠落专项施工方案，落实高处作业安全防护措施。监理单位应认真履职尽责，及时督促施工单位消除安全隐患；二是不断提升安全防范意识。高处作业人员必须持证上岗，接受安全教育培训、技术交底、安全考核和体检，通过安全事故案例警示、每日晨会制度进一步提高全员安全意识；三是强化落实重点环节防高坠措施。加强临边洞口和攀登、悬空作业防护，按照技术规范设置牢固的盖板、防护栏杆、张挂安全网，配置登高和防坠落装置和设施。园区规建委也将开展集中治理，防范遏制各类安全生产事故发生，确保园区建筑施工领域安全生产总体形势平稳可控。

苏州工业园区规划建设委员会

2024年5月10日

园区规划建设委员会关于2024年4月份园区建设工程质量、安全文明、市场行为

综合检查暨高处作业专项整治检查汇总表

| 序 号 | 工程 名称 | 施工 单位 | 监理 单位 | 质量 得分 | 安全文 明得分 | 监理 得分 | 市场行 为得分 | 民工管 理得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DK20190139地块1#楼、DK20190123地块地库土建工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 89.3 | 88 | 90 | 93 | 70 |
| 2 | DK20190119地块2#楼土建工程 | 上海建工一建集团有限公司 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 88 | 87 | 93 | 68 | 65 |
| 3 | DK20090219地块5#-7#厂房、11#-14#厂房施工总承包（除桩基） | 南通市达欣工程股份有限公司 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 82.6 | 87.5 | 89 | 65 | 64 |
| 4 | 跨越沪宁铁路桥涵工程（扬明路下穿铁路立交改造）（至和西路扬富路） | 江苏雷威建设工程有限公司 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | 85.6 | 86 | 79 | / | / |
| 5 | 贸易功能区医药配送中心仓储项目（A-1仓库/，A-2仓库/，B-1办公楼/，B-2开闭所/）施工总承包（不含B-1办公楼桩基工程） | 上海建工四建集团有限公司 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 96.7 | 87 | 95 | 89 | 83 |
| 6 | 苏州昆岭薄膜工业有限公司(12A#生产厂房4/，13A#仓库1/，14#门卫3/，15#开闭所/，16#汽车棚/）施工总承包 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 91 | 85.5 | 94 | 77 | 67 |
| 7 | 胜浦镇维力医疗（A-4#配套楼，B-1#配套楼，B-2#厂房，B-3#厂房，B-4#厂房，B-5#厂房，B-6#厂房，B-7#厂房，地库2，开闭所2，门卫2）含人防工程施工总承包 | 苏阳建工集团有限公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 93.9 | 87 | 91 | 83 | 84 |
| 8 | DK20230003地块（生产车间、能源中心、化学品库（甲类）、门卫房和非机动车库、开闭所）施工总承包（不含桩基工程）（博世汽车） | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏城铭工程项目管理有限公司 | 95 | 90 | 94 | 86 | 87 |
| 9 | 纳玫格（苏州）科技有限公司（1#研发办公楼，地下车库，生产车间 A，生产车间 B，生产车间 C）含人防工程施工总承包 | 苏州百明建设有限公司 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 89.3 | 86 | 87 | 94 | 94 |
| 10 | DK20220235地块（1#、3#、5#、6#住宅，2#配套用房、配电房，4#开闭所、垃圾房及地库）施工总承包工程 | 苏州中金江海建设有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 84 | 87 | 85 | 85 | 91 |
| 11 | 苏州工业园区中建财富中心（DK20110118 地块）超高层项目（地下室）桩基工程及基坑支护工程 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司、江苏建院营造股份有限公司 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 82.7 | 87 | 85 | / | / |
| 12 | 中新大道东拓宽改造工程一期一标段 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | 江苏齐邦建设监理有限公司 | 93.3 | 90 | 91 | 89 | 94 |
| 13 | DK20220034地块1-9#，10#物业用房，11#配套用房，M1门卫，P1配电房、开闭所，P2配电房，地库施工总承包 | 中建国际城市建设有限公司 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 85 | 85 | 88 | 80 | 82 |
| 14 | DK20180240地块项目（医院主体，后勤楼，污水处理，液氧贮罐/汇流排）施工总承包工程（不含桩基及基坑支护） | 中建三局上海有限公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 89 | 86 | 89 | 78 | 95 |
| 15 | 西交利物浦大学慧湖药学院（地库，开闭所，药学院）施工总承包工程 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 中正建设工程管理（苏州）有限公司 | 94 | 89 | 88 | 98 | 95 |
| 16 | 纬二路道路工程 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 90 | 86 | 92 | 91 | 97 |
| 17 | SXDK20230004地块(1#多层丁类厂房，2#门卫室、餐厅，3#～5#自行车棚，开闭所 ) 施工总承包工程(不包含人防） | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 苏州相城建设监理有限公司 | 96 | 89 | 91 | 91 | 88 |
| 18 | SXDK20210011项目（1#~15#楼，P1#楼，非人防地库一，非人防地库二，人防地库）含人防一期施工总承包工程(不含桩基及基坑支护工程） | 通州建总集团有限公司 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 89.3 | 84 | 87 | 90 | 80 |
| 19 | 欣苑路（广济北路—苏泾路）建设工程 | 中交一公局集团有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 88 | 84 | 90 | 85 | 88 |
| 20 | SXDK20210015地块(3#污水处理中心/配电房,4#车间/动力中心,5#仓库,6#仓库（甲类）,7#事故水池,8#门卫/消防控制室/监控室,9#门卫/开闭所,11#垃圾房)施工总承包 | 南通五建控股集团有限公司 | 苏州东大工程咨询管理有限公司 | 91.8 | 85 | 86 | 86 | 72 |

苏州工业园区规划建设委员会 2024年5月10日印发