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[bookmark: Content]园区规划建设委员会关于2024年10月园区
建筑质量、安全、市场行为综合检查暨文明
施工专项检查通报
 
各相关单位：
为进一步加强园区建设工程质量、安全生产、文明施工和市场行为管理，贯彻落实《关于印发〈市住房城乡建设局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（局安全办〔2024〕3号）、《关于印发〈苏州市住房城乡建设领域安全生产“六化”工作实施方案〉的通知》（苏建筑安全委办〔2024〕4号）等文件精神，园区规划建设委员会于2024年10月22日组织开展2024年10月园区建筑质量、安全、市场行为综合检查暨文明施工专项检查。本次大检查按照省、市及园区相关要求，随机抽取检查项目，采取“四不两直”的形式，较全面检查了项目的质量管理、安全文明施工、监理行为和市场行为管理，现将检查情况通报如下：
一、检查概况	
本次综合检查共抽查在建工程项目20个，其中住宅建筑3项，工业建筑8项，公共建筑7项，市政基础设施2项，总建筑面积154.48万平方米。开具建设工程施工安全隐患限期整改通知书18份。
从本次检查情况看，大部分项目能按照各项规定的要求，积极开展各类整治治理活动，坚持不懈地抓好、抓实质量、安全文明生产工作，监理行为、市场行为管理基本有序，管理体系和措施较为到位，但尚有部分工地的管理存在一定问题和缺陷。
二、存在问题
1.质量管理。一是现场实体方面，部分项目钢筋被水泥浆污染，直螺纹钢筋头未用保护帽保护，钢筋保护层厚度偏差超规范要求，框架柱钢筋偏位超标未纠偏，后浇带钢筋局部接头差，钢筋箍筋弯钩平直段长度不满足规范要求，钢筋绑扎搭接不规范，局部钢筋偏位，同条件砼试块未放置在结构相应部位，框架柱砼局部涨模，外墙砌体灰缝局部不饱满，二次结构马牙槎位置错误，楼梯间剪力墙砼接缝处涨模、漏浆，顶板混凝土夹木屑严重，墙面粉刷挂网前螺杆未封堵，PC楼梯缝未及时填缝，梁下砌体后塞缝局部有裂缝，局部二结构植筋偏位，柱子接槎处有漏浆、蜂窝，汽车坡道地坪有裂缝，水池外侧墙防水卷材破损、收头不符合设计和规范要求，地下室底板局部渗漏，地下室地坪多处开裂，墙砖有空鼓，个别窗户有渗漏隐患，外墙保温局部不到位，外保温局部锚钉不足，局部幕墙龙骨焊接不到位，室外沟槽积水较多，雨水管底部不平等。二是人员及文件资料管理方面，部分项目质量员、施工员配置数量不足、人员未履职到岗，沉降观测报告不及时，部分保温材料检测滞后，图纸会审纪要、专项施工方案缺失，部分材料型式检验报告缺失，部分材料进场报验资料不齐全、复试报告滞后，现场规范和图集配备不齐或已过期，分部分项工程验收记录填写不规范，工序报验缺失，未申报或未落实优质工程，未见QC、工法和专利等。
2.安全文明管理。一是现场实体方面，部分项目现场堆土过高，明排水未及时清理积水。临边、洞口处防护不到位，安全警示标识缺失，生命线设置不到位，安全通道防护棚不到位，外架连墙件、扫地杆缺失，脚手架作业层缺少水平杆，电缆拉设不规范，部分机具开关箱一闸多机，临时消防水未通。塔吊工作钢丝绳排绳轮锈蚀缺润滑、主电缆线未绝缘固定、操作手柄零位保护不灵敏、顶升油泵门锁损坏。二是人员及文件资料管理方面，部分项目安全技术交底记录未见，晨会记录缺失，临时用电、消防设施、生活区板房验收记录未见，项目经理带班检查记录不完善，安全日志不齐全，企业对项目检查次数不足，部分人员三级教育不完善、教育交底签字不全，劳保用品发放台账未发放至个人，检查记录未及时闭合，电瓶车充电棚缺少消防器材等。三是文明施工方面，部分项目局部裸土、建筑垃圾覆盖不到位，施工道路局部积尘较多未清理。
3.监理行为管理。部分项目现场监理人员未按规划要求配备，个别监理人员不在岗，监理人员未戴胸牌上岗，监理实施细则针对性不强，开工报告审核不规范，监理例会召开频次不足，图纸会审签字盖章不全，旁站方案针对性差，进场材料见证取样、工序报审不规范，分部、子分部验收记录不齐全，监理日记内容简单、更新不及时、问题处理及闭合记录不完整、记录人员签字不全。旁站记录填写不规范，危大工程巡视记录现场情况较多空白、监理实施细则无针对性，监理安全通知单回复滞后等。
4.市场和民工管理。市场方面，部分项目存在管理人员不到岗、履职不到位的情况，部分项目承发包台账不全；民工管理方面，部分项目未严格落实《指引》要求，存在用工合同未约定工资，签订合同未录像，用工合同未盖章，花名册与实名制考勤人数不匹配，工资表有代签，应发工资与考勤工资无关联，未见月度结算，未公示专户代发记录，未见退场结算手续，未在显著位置设立维权告示牌，未见公示照片、无临时用工考勤台账。
三、检查通报
（一）工程质量安全
根据本次专项检查情况，对以下项目的参建单位予以通报：
项目名称：胜浦镇苏州金东电子科技有限公司厂房(1#厂房、5#门卫、6#开闭所)施工总承包
施工单位：江苏云业建设有限公司
项目经理：卢书俊
监理单位：苏州市晨阳工程监理咨询有限公司
总    监：陆小忠
[bookmark: _GoBack]主要问题：未见质量管理制度，未见一层地坪回填土密实度检测报告，同条件砼试块未放置在结构相应部位，钢筋被水泥浆污染，直螺纹钢筋头未用保护帽保护，框架柱钢筋偏位超标未纠偏，钢筋箍筋弯钩平直段长度不足10d，水池外侧墙防水卷材破损、收头不符合设计和规范要求；安全日志填写不规范，高支模论证签到人员不齐全，特种作业人员未见名册汇总，风险辨识管控相关资料未提供，外脚手架连墙件缺失较多，安全网挂设不及时，开口部位未采取加固措施，模板分段施工处临边防护低于工作面，临边防护存在缺口，部分楼梯口处缺防护，电梯井内架无方案，与井壁间隙大，脚手架局部钢排片缺失，扫地杆拆除过早，支模区域在柱子部位形成洞口，钢筋加工厂电箱内接线不规范，缺灭火器，塔吊专用电箱无试跳记录，主电缆集中堆放在顶升平台，无垂直度记录。现场局部裸土覆盖不到位。
（二）市场行为和农民工实名制管理
以下项目在民工管理方面存在较多突出问题，予以通报，责任单位须于一周内将存在的问题悉数整改到位。
1.项目名称：DK20210160地块（1一15#，1#配电房、1#垃圾房，2#垃圾房、开闭所，2#3#配电房，门卫，地库）含人防工程施工总承包工程
施工单位：中铁城建集团第二工程有限公司
项目经理：邓二林
监理单位：苏州公明工程咨询有限公司
总    监：杨铁平
主要问题：现场项目经理、技术负责人、质量负责人、安全员考勤严重不足。
2.项目名称：DK20220234地块（1#-5#住宅，9#-10#住宅，14#配套用房，15#配电房、开闭所，地库1）含人防工程施工总承包(不含桩基）
施工单位：华新建工集团有限公司
项目经理：徐杰
监理单位：江苏维岳工程咨询有限公司
总    监：张贤琨
主要问题：项目经理考勤不足，技术负责人、质量负责人考勤不足，专业分包工程款支付凭证上单位名称与实际的不一致。
四、下一步工作要求
1.全面落实整改检查中发现的问题。各项目应针对本次大检查暴露出的问题，举一反三严格落实各项整改措施。我委将开展严格复查，对在规定期限内仍未完成整改的项目、单位、责任人，联合相关部门进行严肃处罚。各项目应以此次大检查暴露的问题为抓手，针对现场质量安全文明管理的薄弱环节开展全面排查，坚持边查边改、立行立改，做到隐患排查整治见底，重大风险管控到位。
2.做好消防月安全排查整治。各项目要严格落实消防安全主体责任，高度重视当前时期消防安全防范工作，确保责任落实到岗、到人、到位。严格按照落实作业审批、清理、动火、监护、销号“五到位”措施，强化作业人员岗前安全技术交底，做到“作业人员必有证、焊接设备必有码、作业过程必记录”。各项目应围绕“不起火、烧不大、跑得掉”的目标，于近期针对施工现场三区的消防安全措施落实情况进行全面排查。我委也将进一步加大各类建设工程以及零星作业的消防隐患排查整治力度，对现场发现的相关隐患要求责任单位立行立改；不能整改到位的，按照“五落实”要求，进行跟踪监控、限期闭合处理。对于现场责任落实不到位、火灾事故隐患整改不到位的项目严肃顶格查处，全力保障消防安全形势平稳。
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园区规划建设委员会关于2024年10月园区建筑质量、安全、
市场行为综合检查暨文明施工专项检查汇总表
 
 
	序
号
	工程
名称
	施工
单位
	监理
单位
	质量
得分
	安全文明得分
	监理
得分
	市场行为得分
	民工管理得分

	1
	DK20210087（1#、地库）含人防工程土建工程一标段
	苏州第一建筑集团有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	92
	87
	94
	97 
	90 

	2
	DK20210087土建施工总承包工程二标段（2#-2、3、4、5、6及其下部裙房）
	中国建筑第八工程局有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	88
	88
	94
	 89
	 72

	3
	DK20210160地块（1一15#，1#配电房、1#垃圾房，2#垃圾房、开闭所，2#3#配电房，门卫，地库）含人防工程施工总承包工程
	中铁城建集团第二工程有限公司
	苏州公明工程咨询有限公司
	89
	87
	90
	60 
	80 

	4
	扬豪路（扬富路—娄江大道）、扬富路（经一路—扬中路）、扬中路（扬清路—扬富路）工程
	苏州市顺发市政景观建设有限公司
	诚信金泰建设管理（苏州）有限公司
	项目已竣工，此项目未打分。

	5
	胜浦镇苏州金东电子科技有限公司厂房(1#厂房、5#门卫、6#开闭所)施工总承包
	江苏云业建设有限公司
	苏州市晨阳工程监理咨询有限公司
	78.7
	81
	93
	80 
	72 

	6
	DK20230296地块（1#、2#）工程总承包
	苏州二建建筑集团有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	94.7
	90
	92
	 96
	 96

	7
	DK20230296地块（3#、4#、地下室、开闭所）工程总承包
	
苏州建筑工程集团有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	90.7
	87.5
	93
	96 
	 95

	8
	DK20160085地块（钟南邻里中心含人防工程施工总承包
	苏州百明建设有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	88
	87.5
	90
	 94
	 95

	9
	DK20220234地块（6#-8#住宅，11#-13#住宅，16#配电房，17#配套用房）施工总承包（不含桩基）
	江苏泽丰建设集团有限公司
	江苏维岳工程咨询有限公司
	83.3
	88
	82.5
	68
	80 

	10
	DK20220234地块（1#-5#住宅，9#-10#住宅，14#配套用房，15#配电房、开闭所，地库1）含人防工程施工总承包(不含桩基）
	华新建工集团有限公司
	江苏维岳工程咨询有限公司
	87.2
	84
	83
	64
	78 

	11
	DK20200165地块（办公楼）含人防工程施工总承包（不含桩基及基坑围护工程）
	苏州顺龙建设集团有限公司
	苏州市晨阳工程监理咨询有限公司
	94.7
	90
	92
	 92
	 94

	12
	陆泾路南延（至和西路-苏虹西路）工程
	中铁二十四局集团有限公司
	江苏齐邦建设监理有限公司
	87.2
	85
	86
	 65
	 73

	13
	DK20100137地块月亮湾B3地块建屋广场E座施工总承包工程
	江苏南通二建集团有限公司
	安徽省建设监理有限公司
	90.6
	89
	90
	87
	84

	14
	DK20060788地块（原独墅湖高教区苏州大学二期增加用地）1#~7#、地库土建总包工程
	中国建筑一局（集团）有限公司
	江苏建科工程咨询有限公司
	89.3
	90
	92
	90 
	90 

	15
	娄葑东区和昌新型材料(1#厂房及连廊/,2#厂房/,3#办公楼及地下汽车库/.4#门卫/,5#门卫及开闭所/,6#非机动车棚/)施工总承包不含桩基工程
	苏州润宝建设发展有限公司
	中赐才国际建设集团有限公司
	90.6
	86
	88
	81
	 83

	16
	DK20230133地块(1#/,2#/,开闭所/,门卫/)施工总承包（不含桩基、基坑支护）工程
	中国建筑第八工程局有限公司
	中衡设计集团工程咨询有限公司
	92
	90.5
	90
	89 
	 86

	17
	SXDK20220001地块（1#办公、3#生产厂房、6#变电站、7#餐厅、8#仓库、9#动力中心、10#甲类仓库、1#氢气站、12#门卫）工程总承包
	信息产业电子第十一设计研
究院科技工程股份有限公司
	苏州富莱工程项目管理咨询有限公司
	86.7
	83
	87
	82 
	73 

	18
	SXDK20220005地块（综合楼、食堂艺体楼、地下车库、门卫1、门卫2)含人防工程施工总承包
	苏州建筑工程集团有限公司
	江苏国信工程咨询监理有限公司
	88
	88
	93 
	 94
	 94

	19
	SXDK20210019地块(1#厂房,2#门卫,3#辅助用房,4#非机动车棚) 施工总承包（不含桩基）
	苏州建筑工程集团有限公司
	苏州东大工程咨询管理有限公司
	86.7
	85
	91
	94 
	94 

	20
	SXDK20230010地块（1#研发办公、2#生产车间、3#附属用房、4#门卫、地下室含人防工程）施工总承包
	苏州中设建设集团有限公司
	苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司
	84
	86
	94
	 90
	90 
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