## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2024-1）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.1.2 | 2024.1.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.37 | 0.32 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.27 | 0.25 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.003756 | 0.002184 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.005733 | 0.005331 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005971 | 0.004415 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002300 | 0.002440 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.24 | 0.19 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0303 | 0.0305 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.14 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.44 | 7.39 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.014 | 0.012 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.4 | 48.5 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 55.0 | 58.2 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 244 | 240 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 114 | 112 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.26 | 1.22 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.68 | 0.65 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43项
吴江区管网水水质月报（2024-1）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 苏州知音华美达酒店 | 桃源卫生院 | 桃源镇政府 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.1.2 | 2024.1.2 | 2024.1.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.36 | 0.38 | 0.37 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.004731 | 0.005330 | 0.004618 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006602 | 0.006532 | 0.005933 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.007419 | 0.007686 | 0.006765 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001774 | 0.002240 | 0.002096 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.29 | 0.30 | 0.27 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0298 | 0.0307 | 0.0305 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.21 | 0.22 | 0.18 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.55 | 7.64 | 7.52 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.018 | 0.013 | 0.015 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | 0.11 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.1 | 48.1 | 49.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 54.5 | 54.6 | 54.8 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 246 | 241 | 244 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 113 | 112 | 114 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.04 | 1.17 | 1.09 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2024-1）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 屯村美欣公司 | 同里小学 | 坛丘中心小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.1.2 | 2024.1.2 | 2024.1.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.32 | 0.37 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.002472 | 0.002694 | 0.004931 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006005 | 0.005877 | 0.005842 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005213 | 0.005090 | 0.006533 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002168 | 0.002450 | 0.002009 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.21 | 0.22 | 0.27 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0311 | 0.0310 | 0.0310 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | 0.18 | 0.26 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.57 | 7.44 | 7.51 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.020 | 0.017 | 0.018 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 48.9 | 48.3 | 48.5 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 58.2 | 58.2 | 53.5 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 243 | 241 | 249 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 114 | 112 | 116 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.14 | 1.11 | 1.11 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / |  | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / |  | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / |  | / | / | /
三、参考项目
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | /
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | / | /
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。