## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2024-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.4.8 | 2024.4.8
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0004 | ＜0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.34 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.2 | 0.805 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0163 | 0.0104 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.009 | 0.0103 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0126 | 0.0105 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0022 | 0.0032 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.57 | 0.48 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.052 | 0.046 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.2 | 0.15 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.58 | 7.59 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.059 | 0.057 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 50.2 | 47.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 54.1 | 56.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 235 | 221 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 136 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.3858 | 1.1811 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.14 | 0.15 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.73 | 0.45 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.84 | 0.65 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水7项
吴江区管网水水质月报（2024-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 屯村幼儿园 | 屯村实验小学 | 八坼农贸市场 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.4.8 | 2024.4.8 | 2024.4.8
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 0.25 | 0.3 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.2695 | 1.2934 | 1.3253 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2024-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 直港村委会 | 交通执法十八中队 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2024.4.8 | 2024.4.8
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.34 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.819 | 0.797 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0076 | 0.0074 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0099 | 0.0105 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0091 | 0.0092 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0035 | 0.004 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.42 | 0.43 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.063 | 0.053 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.27 | 0.19 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.63 | 7.61 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.043 | 0.048 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 47 | 46.3 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 56.6 | 56.1 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 227 | 222 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 126 | 130 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.2441 | 1.22 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.043 | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.13 | 0.16 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.13 | 0.15 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.29 | 0.34 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.005 | 合格
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.00040 | 合格
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00199 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。