## 出厂水半年报-101项
吴江区出厂水水质月报（2025-05）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.5.6 | 2025.5.6
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0006 | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00004 | 5e-05 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.319 | 0.326 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.628 | 0.289 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0041 | 0.0037 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0062 | 0.0074 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0052 | 0.0055 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003 | 0.0028 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.25 | 0.26 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.008 | 0.011 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.09 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.72 | 7.77 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.113 | 0.143 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 54.6 | 47.7 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 61 | 64.1 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 252 | 244 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 146 | 148 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.5 | 1.56 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.13 | 0.15 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.81 | 0.69 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.97 | 0.74 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水水质扩展指标
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | ＜1 | 合格
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | ＜1 | 合格
46 | 锑 | mg/L | 0.0015 | 0.0011 | 0.005 | 合格
47 | 钡 | mg/L | 0.102 | 0.091 | 0.7 | 合格
48 | 铍 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 | 合格
49 | 硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 1 | 合格
50 | 钼 | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.07 | 合格
51 | 镍 | mg/L | 0.0007 | 0.00066 | 0.02 | 合格
52 | 银 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 合格
53 | 铊 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.0001 | 合格
54 | 硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 合格
55 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.007 | <0.007 | 0.07 | 合格
56 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00012 | <0.00012 | 0.02 | 合格
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00024 | <0.00024 | 0.03 | 合格
58 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | 0.002 | 合格
59 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00068 | <0.00068 | 0.001 | 合格
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00048 | <0.00048 | 0.03 | 合格
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.00036 | <0.00036 | 0.05 | 合格
62 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.000031 | <0.000031 | 0.02 | 合格
63 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0000079 | <0.0000079 | 0.04 | 合格
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00044 | <0.00044 | 0.0006 | 合格
65 | 苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.01 | 合格
66 | 甲苯 | mg/L | <0.00044 | <0.00044 | 0.7 | 合格
67 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.00058 | <0.00058 | 0.5 | 合格
68 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.02 | 合格
69 | 氯苯 | mg/L | <0.00016 | <0.00016 | 0.3 | 合格
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00029 | <0.00029 | 0.3 | 合格
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.000022 | <0.000022 | 0.02 | 合格
72 | 六氯苯 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | 0.001 | 合格
73 | 七氯 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | 合格
74 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.25 | 合格
75 | 乐果 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.006 | 合格
76 | 灭草松 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.3 | 合格
77 | 百菌清 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | 0.01 | 合格
78 | 呋喃丹 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.007 | 合格
79 | 毒死蜱 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.03 | 合格
80 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 | 0.7 | 合格
81 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.001 | 合格
82 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.002 | 合格
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00101 | <0.00101 | 0.02 | 合格
84 | 2,4-滴 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | 0.03 | 合格
85 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | 0.02 | 合格
86 | 五氯酚 | mg/L | <0.00099 | <0.00099 | 0.009 | 合格
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.2 | 合格
88 | 苯并[a]芘 | mg/L | <0.0000028 | <0.0000028 | 1e-05 | 合格
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.00041 | <0.00041 | 0.008 | 合格
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005 | 合格
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.0004 | 合格
92 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时） | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.001 | 合格
93 | 钠 | mg/L | 33.9 | 32.9 | 200 | 合格
94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 合格
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3 | 合格
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | 1e-05 | 合格
97 | 土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | 1e-05 | 合格
二、苏地标非常规指标 | [5 empty] | 合格
98 | 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.9 | 合格
99 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1 | 合格
100 | 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 1 | 合格
101 | 总有机碳 | mg/L | 1.94 | 1.94 | 5 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水7项
吴江区管网水水质月报（2025-05）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 铜锣农贸市场 | 桃源卫生院 | 桃源镇政府 | 七都小学 | 中国石油吴娄加油站 | 七都第二小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 2025.5.6
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.44 | 1.63 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.35 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.31 | 0.23 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2025-05）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 八都小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.5.6
|  | 样品形状 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0006 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | 5e-05 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.309 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.73 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0088 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0138 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0108 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0058 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.52 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.01 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.71 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.094 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 51.6 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 59.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 262 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 145 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.49 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.11 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.14 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.25 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.00012 | 0.07 | 合格
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00004 | 0.2 | 合格
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.007 | 0.02 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。