## 二次供水
昆山市第二季度二次供水水质抽查检测结果
样品名称 | 采样时间 | 项目 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总氯 | 合格情况
|  | 单位 | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
千灯裕花园 | 2025-05-22 | 检测结果 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 0 | 无 | 7.62 | 0.42 | 合格
春曦园 | 2025-05-22 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 0 | 无 | 7.64 | 0.69 | 合格
湖畔林语 | 2025-05-22 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 0 | 无 | 7.58 | 0.72 | 合格
天际云墅 | 2025-05-22 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 0 | 无 | 7.61 | 0.83 | 合格
象屿都城嘉园二期 | 2025-05-22 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.65 | 0.57 | 合格
云立方 | 2025-05-22 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.66 | 0.6 | 合格

## 管网水
昆山市第二季度管网水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 前进西路移动公司 | 紫竹路富贵花园 | 环庆路富隆鑫汽修厂 | 巴城龙潭湖村 | 思源自来水工程公司 | 前进路第一人民医院 | 马鞍山路玉峰实验学校 | 昆山润星科技园 | 枫景苑 | 中国石油黄埔江加油站 | 美景园 | 张浦供水公司 | 宾科精密部件有限公司
| 采样时间 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15
臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
饮用水中消毒剂指标
总氯 | mg/L | 0.7 | 0.25 | 1.01 | 0.65 | 0.15 | 0.24 | 0.66 | 0.16 | 0.46 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.49
合格情况 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格

## 末梢水
昆山市第二季度管网末梢水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 陆电新村东门卫 | 巴城医院 | 陆杨供水营业厅 | 长江北路凤凰城 | 北门路尚城国际花园 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.86 | 0.90 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.003796 | 0.003667 | 0.003597 | 0.005708 | 0.003420 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.004424 | 0.004345 | 0.005077 | 0.005107 | 0.004784 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.004142 | 0.003664 | 0.003958 | 0.005896 | 0.003639 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | 0.000993 | 0.000574 | 0.001010 | 0.000598 | 0.001101 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0068 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0066 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0710 | 0.0522 | 0.0528 | 0.0525 | 0.0509 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
pH | / | 7.60 | 7.81 | 7.83 | 7.47 | 7.63 | 合格
铝 | mg/L | 0.078 | 0.082 | 0.095 | 0.086 | 0.078 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 38.3 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 53.3 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 272 | 270 | 266 | 269 | 265 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 155 | 153 | 151 | 154 | 152 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.95 | 1.12 | 1.19 | 1.15 | 0.95 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.08 | <0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 0.7 | 0.20 | 0.51 | 0.81 | 0.40 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格

## 出厂水
昆山市公共自来水厂第二季度出厂水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 第三水厂 | 泾河水厂 | 第四水厂 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 2025-5-21
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | 0.00008 | 0.00006 | 0.00009 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.72 | 0.79 | 0.66 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.004455 | 0.005969 | 0.003914 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.005371 | 0.004464 | 0.004080 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.004561 | 0.005554 | 0.003806 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0072 | 0.0078 | 0.0068 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0532 | 0.0519 | 0.0698 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.12 | <0.10 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
pH值 | / | 7.51 | 7.60 | 7.38 | 合格
铝 | mg/L | 0.098 | 0.102 | 0.070 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 37.5 | 37.5 | 37.9 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 52.0 | 52.5 | 54.8 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 267 | 264 | 273 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 152 | 151 | 156 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.18 | 1.11 | 1.07 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 合格

## 水源水
昆山市第二季度水源水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水源厂取水口 | 第三水厂取水口 | 第四水厂取水口 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21
pH | / | 8 | 8.2 | 8 | 合格
溶解氧 | mg/L | 7.89 | 6.98 | 7.13 | 合格
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.82 | 2.10 | 1.75 | 合格
化学需氧量(CODCr) | mg/L | 8.13 | 9.73 | 8.13 | 合格
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 合格
氨氮 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 合格
总磷（以P计） | mg/L | 0.030 | 0.029 | 0.024 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 48.4 | 51.2 | 53.6 | 合格
氯化物 | mg/L | 31.3 | 33.6 | 33.9 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.91 | 0.63 | 0.56 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格

## 水压
2025年第二季度昆山市管网水压测试汇总表
监测点位 | 测压时间 | 管网压力（MPa） | 合格情况
周市市政消火栓ZS3151 | 2025-05-29 | 0.26 | 合格
开发区市政消火栓AS0946 | 2025-05-29 | 0.27 | 合格
陆家市政消火栓LS0056 | 2025-05-29 | 0.28 | 合格
高新区市政消火栓AS1400 | 2025-05-29 | 0.25 | 合格