## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2025-08）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.8.5 | 2025.8.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.478 | 0.276 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.178 | 0.186 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.006025 | 0.004876 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006382 | 0.005577 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005602 | 0.00473 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.00304 | 0.002101 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.29 | 0.24 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.009 | 0.009 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.14 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 8.09 | 8.06 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.082 | 0.082 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 40 | 30.2 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 46 | 34.6 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 227 | 249 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 103 | 103 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.44 | 1.88 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.11 | 0.14 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.86 | 0.84 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.94 | 0.97 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水7项
吴江区管网水水质月报（2025-08）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 平望实验小学 | 中石化壳牌吴江第一加油站 | 平望时代广场 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.8.5 | 2025.8.5 | 2025.8.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 0.21 | 0.16 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.31 | 1.39 | 1.36 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2025-08）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 屯村美欣公司 | 苏州知音华美达酒店 | 同里小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.8.5 | 2025.8.5 | 2025.8.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00004 | 4e-05 | 5e-05 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.263 | 0.285 | 0.272 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.205 | 0.203 | 0.2 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.009996 | 0.005898 | 0.011377 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008216 | 0.011911 | 0.008439 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.008812 | 0.012546 | 0.009303 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002682 | 0.004363 | 0.002746 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.42 | 0.47 | 0.46 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.007 | 0.007 | 0.008 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 0.18 | 0.2 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 8.02 | 8.11 | 8.15 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.068 | 0.064 | 0.061 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 30.6 | 39.5 | 30.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 32.2 | 50.8 | 38.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 248 | 215 | 248 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 104 | 106 | 101 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.31 | 1.39 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.15 | 0.19 | 0.13 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.005 | 合格
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00040 | 合格
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.00199 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。