## 二次供水
昆山市第三季度二次供水水质抽查检测结果
样品名称 | 采样时间 | 项目 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总氯 | 合格情况
|  | 单位 | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
保昆公寓 | 2025-07-31 | 检测结果 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.68 | 0.41 | 合格
白云佳苑 | 2025-08-01 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.23 | 0 | 无 | 7.49 | 0.57 | 合格
风景英伦 | 2025-07-31 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.24 | 0 | 无 | 7.45 | 0.86 | 合格
东方假日城 | 2025-07-31 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 0 | 无 | 7.63 | 0.82 | 合格
晶蓝上城 | 2025-08-01 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 0 | 无 | 7.7 | 0.27 | 合格
虹桥大厦 | 2025-07-31 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 0 | 无 | 7.54 | 0.7 | 合格

## 管网水
昆山市第三季度管网水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 亿立国际物流城 | 香馨佳园南区服务中心 | 珠江南路上海公馆 | 青阳南路顺通培训学校 | 南港汽车站 | 南城河岸 | 牧田有限公司 | 石牌供水营业厅 | 联合水质净化有限公司 | 开发区实验小学 | 花桥供水公司 | 大市吉晶电子 | 陆家邵村
| 采样时间 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.19
臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
饮用水中消毒剂指标
总氯 | mg/L | 0.42 | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.71 | 0.24 | 0.2 | 0.4 | 0.77 | 0.23 | 0.36 | 0.75 | 0.76
合格情况 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格

## 末梢水
昆山市第三季度管网末梢水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 中石化石牌加油站 | 青阳南路富华园 | 石浦公园 | 锦溪锦旺塑胶 | 吴淞江派出所 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 1.19 | 1.22 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.005328 | 0.006830 | 0.012805 | 0.004068 | 0.003924 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.004531 | 0.004006 | 0.006516 | 0.003620 | 0.004110 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.004752 | 0.005374 | 0.008287 | 0.003714 | 0.003714 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | 0.000342 | <0.000041 | 0.001972 | 0.000047 | 0.000426 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.17 | 0.17 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0822 | 0.0709 | 0.123 | 0.0914 | 0.0764 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
pH | / | 7.55 | 7.50 | 7.39 | 7.38 | 7.45 | 合格
铝 | mg/L | 0.093 | 0.084 | 0.085 | 0.082 | 0.093 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 30.2 | 30.9 | 32.2 | 31.3 | 29.7 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 36.7 | 37.2 | 36.7 | 38.0 | 36.4 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 218 | 220 | 221 | 218 | 215 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 125 | 124 | 125 | 124 | 125 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.24 | 1.05 | 0.95 | 1.06 | 1.00 | 合格
氨（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.09 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 0.33 | 0.39 | 0.85 | 0.17 | 0.76 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格

## 出厂水
昆山市公共自来水厂第三季度出厂水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 第三水厂 | 泾河水厂 | 第四水厂 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.19 | 1.08 | 0.93 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.004704 | 0.006352 | 0.003415 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.004524 | 0.004052 | 0.004070 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.004664 | 0.005409 | 0.003698 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | 0.000562 | <0.000041 | 0.000688 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0847 | 0.0756 | 0.0774 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
pH值 | / | 7.32 | 7.36 | 7.47 | 合格
铝 | mg/L | 0.089 | 0.085 | 0.079 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 28.7 | 30.3 | 31.7 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 35.5 | 36.4 | 38.5 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 214 | 216 | 220 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 125 | 127 | 125 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.08 | 1.10 | 0.98 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 合格

## 水源水
昆山市第三季度水源水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水源厂取水口 | 第三水厂取水口 | 第四水厂取水口 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31
pH | / | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 合格
溶解氧 | mg/L | 6.98 | 7.23 | 6.95 | 合格
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.82 | 1.79 | 1.92 | 合格
化学需氧量(CODCr) | mg/L | 7.85 | 6.55 | 7.20 | 合格
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 合格
氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 合格
总磷（以P计） | mg/L | 0.046 | 0.059 | 0.056 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 35.4 | 33.4 | 37.6 | 合格
氯化物 | mg/L | 26.2 | 24.3 | 28.6 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.05 | 1.22 | 0.81 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格

## 水压
2025年第三季度昆山市管网水压测试汇总表
监测点位 | 测压时间 | 管网压力（MPa） | 合格情况
张浦市政消火栓IS0824 | 2025-08-19 | 0.26 | 合格
千灯市政消火栓ES0129 | 2025-08-19 | 0.22 | 合格
花桥市政消火栓CS0738 | 2025-08-19 | 0.24 | 合格
高新区市政消火栓AS1342 | 2025-08-19 | 0.24 | 合格