## 二次供水
昆山市第四季度二次供水水质抽查检测结果
样品名称 | 采样时间 | 项目 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 总氯 | 合格情况
|  | 单位 | CFU/100mL | CFU/mL | 度 | NTU | 级 | / | / | mg/L
中欣广场 | 2025-11-20 | 检测结果 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.59 | 0.62 | 合格
时代中央社区 | 2025-11-20 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.15 | 0 | 无 | 7.73 | 0.56 | 合格
龙光小区 | 2025-11-20 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 0 | 无 | 7.51 | 0.56 | 合格
都会新峰 | 2025-11-20 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 0 | 无 | 7.46 | 0.5 | 合格
云立方 | 2025-11-20 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.52 | 0.78 | 合格
云山诗意 | 2025-11-20 |  | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.16 | 0 | 无 | 7.48 | 0.7 | 合格

## 管网水
昆山市第四季度管网水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 朱家湾村村委会 | 登云职业技术学院 | 南街口一中心小学 | 亭林路怡馨园 | 长江路街道办事处 | 青阳路国际学校 | 隆通精密金属材料有限公司 | 虹桥路虹桥新村 | 博士路观湖壹号 | 淀山湖供水公司 | 陆家医院 | 周庄自来水厂 | 锦溪三联村
| 采样时间 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.25
臭和味 | 级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级
饮用水中消毒剂指标
总氯 | mg/L | 0.14 | 0.82 | 0.36 | 0.35 | 0.91 | 0.94 | 0.45 | 0.60 | 0.93 | 0.22 | 0.53 | 0.31 | 0.18
合格情况 |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格

## 末梢水
昆山市第四季度管网末梢水水质抽查检测结果
检测项目 | 采样地点 | 长江北路凤凰城 | 虹祺路大渔小区 | 陆杨供水营业厅 | 昆山市检验检测中心 | 中石化蓬曦加油站 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | 0.00009 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00006 | <0.00005 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.46 | 1.32 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.008432 | 0.004996 | 0.005610 | 0.007491 | 0.005125 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.002886 | 0.002934 | 0.002800 | 0.002491 | 0.003661 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005036 | 0.003623 | 0.003586 | 0.004416 | 0.003996 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0092 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0094 | <0.0024 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0600 | 0.0522 | 0.0553 | 0.0623 | 0.0511 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
pH | / | 7.72 | 7.61 | 7.74 | 7.70 | 7.64 | 合格
铝 | mg/L | 0.056 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 27.4 | 29.0 | 27.9 | 27.7 | 30.5 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 34.7 | 35.0 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 220 | 223 | 220 | 224 | 228 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 134 | 135 | 136 | 134 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.58 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.44 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 0.76 | 0.46 | 0.53 | 0.95 | 0.12 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | 合格

## 出厂水
昆山市公共自来水厂第四季度出厂水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水厂 | 第三水厂 | 第四水厂 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
毒理指标
砷 | mg/L | 0.0011 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格
铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
汞 | mg/L | <0.00005 | 9e-05 | 9e-05 | 合格
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
氟化物 | mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 合格
硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.44 | 1.41 | 1.48 | 合格
三氯甲烷 | mg/L | 0.007712 | 0.005628 | 0.004174 | 合格
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.001396 | 0.001976 | 0.002201 | 合格
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.00412 | 0.003374 | 0.002522 | 合格
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格
三卤甲烷 | / | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 合格
二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.0059 | <0.0044 | 合格
溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格
亚氯酸盐 | mg/L | 0.01 | 0.0096 | 0.0087 | 合格
氯酸盐 | mg/L | 0.0633 | 0.0558 | 0.0576 | 合格
感官性状和一般化学性质
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.15 | <0.10 | 合格
臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 合格
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
pH值 | / | 7.55 | 7.63 | 7.7 | 合格
铝 | mg/L | 0.061 | 0.065 | 0.055 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
氯化物 | mg/L | 27.8 | 28.6 | 26.2 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 35.9 | 36.1 | 34 | 合格
溶解性总固体 | mg/L | 225 | 223 | 219 | 合格
总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 137 | 134 | 合格
高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.5 | 1.69 | 1.32 | 合格
氨（以N计） | mg/L | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 合格
放射性指标
总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格
总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 | mg/L | / | / | / | 合格
总氯 | mg/L | 1.13 | 1.2 | 1.11 | 合格
臭氧 | mg/L | / | / | / | 合格
二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 合格
水质扩展指标
贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | 合格
隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | 合格
锑 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
钡 | mg/L | 0.0455 | 0.0438 | 0.0449 | 合格
铍 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格
硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 合格
钼 | mg/L | 0.00203 | 0.00216 | 0.00198 | 合格
镍 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
银 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格
铊 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 合格
硒 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格
高氯酸盐 | mg/L | 0.00597 | 0.00594 | 0.00598 | 合格
二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
四氯化碳 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 合格
三氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
四氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
六氯丁二烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
甲苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
二甲苯（总量） | mg/L | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | 合格
苯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格
三氯苯（总量） | mg/L | <0.000045 | <0.000045 | <0.000045 | 合格
六氯苯 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格
七氯 | mg/L | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | 合格
马拉硫磷 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格
乐果 | mg/L | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | 合格
灭草松 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
百菌清 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格
呋喃丹 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
毒死蜱 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格
草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 合格
敌敌畏 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | 合格
莠去津 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
溴氰菊酯 | mg/L | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格
2,4-滴 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格
五氯酚 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格
2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格
苯并（a）芘 | mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | 合格
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格
丙烯酰胺 | mg/L | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格
环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格
微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格
钠 | mg/L | 24.7 | 25.0 | 23.1 | 合格
挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格
2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | 合格
土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | 合格

## 水源水
昆山市第四季度水源水水质检测结果
检测项目 | 采样地点 | 泾河水源厂取水口 | 第三水厂取水口 | 第四水厂取水口 | 合格情况
| 采样时间 | 2025-11-6 | 2025-11-6 | 2025-11-6
pH | / | 7.9 | 8 | 8 | 合格
高锰酸盐指数 | mg/L | 2.57 | 2.68 | 2.56 | 合格
溶解氧 | mg/L | 8.40 | 9.14 | 8.08 | 合格
化学需氧量(CODCr) | mg/L | 11.1 | 9.77 | 10.1 | 合格
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 合格
氨氮 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 合格
总磷（以P计） | mg/L | 0.067 | 0.047 | 0.051 | 合格
硫酸盐 | mg/L | 34.1 | 35 | 34 | 合格
氯化物 | mg/L | 22.5 | 24.9 | 22.4 | 合格
硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 1.47 | 1.29 | 1.46 | 合格
铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格
锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格

## 水压
2025年第四季度昆山市管网水压测试汇总表
监测点位 | 测压时间 | 管网压力（MPa） | 合格情况
张巴城市政消火栓BS2073 | 2025-11-18 | 0.26 | 合格
周市市政消火栓ZS2112 | 2025-11-18 | 0.26 | 合格
开发区市政消火栓AS0925 | 2025-11-18 | 0.26 | 合格
高新区市政消火栓AS0127 | 2025-11-18 | 0.26 | 合格