## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2025-12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.12.2 | 2025.12.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | 4e-05 | 4e-05 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.456 | 0.729 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.214 | 0.17 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.003646 | 0.00626 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.01065 | 0.010576 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006366 | 0.009327 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.006849 | 0.00413 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.34 | 0.41 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.01 | 0.007 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.18 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.45 | 7.4 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.042 | 0.043 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 51 | 50 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 55.4 | 54.3 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 258 | 240 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 127 | 123 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.44 | 1.54 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.12 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.79 | 0.87 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.95 | 1.09 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水7项
吴江区管网水水质月报（2025-12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 四都村 | 东塔鞋业 | 北厍中学 | 北厍城管 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.12.2 | 2025.12.2 | 2025.12.2 | 2025.12.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.55 | 1.29 | 2.09 | 1.24 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2025.12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江莘塔中学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.12.2
|  | 样品形状 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0025 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | 5e-05 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.44 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.156 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.003648 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.011419 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006786 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.006408 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.35 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.008 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.51 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.042 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 53.8 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 249 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 124 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.44 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.005 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | 0.14 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | 0.34 | 0.5~3 | 合格
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.007 | <0.005 | 合格
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0004 | <0.00040 | 合格
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00012 | <0.00199 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水
吴江区二次供水水质月报（2025.12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 望月湾雅舍 | 龙南御景苑 | 锦泽华府 | 书香春天 | 上海城新天地家园 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2025.12.5 | 2025.12.5 | 2025.12.5 | 2025.12.5 | 2025.12.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
7 | pH | / | 7.5 | 7.48 | 7.47 | 7.45 | 7.47 | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
8 | 游离氯 | mg/L | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。