## 管网水
管网水数据一览表
序号 |  | GB5749-2022限值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
采样地点 |  |  | 常熟市富丰汽车服务中心 | 常熟市虞山绿茶有限公司 | 兴隆派出所 | 海虞镇聚福村村委会 | 圩港村村委会
采样日期 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09
浑浊度 | （NTU） | 1 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.12
色度 | （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | ／ | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级
余氯 | （mg/L） | ≥0.05 | 0.33 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.35
菌落总数 | （cfu/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | （MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 出厂水
出厂水数据一览表
序号 |  | GB5749-2022限值 | 1 | 2 | 3
采样地点 |  |  | 滨江水厂 | 二厂 | 三厂
采样日期 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | MPN/100ml |  | 未检出 | 未检出 | 未检出
砷 | mg/L | 0.01 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0008
镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | mg/L | 1 | 0.227 | 0.326 | 0.26
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.62 | 0.282 | 1.66
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.002718 | 0.000278 | 0.001175
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.003611 | 0.002601 | 0.003111
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00376 | 0.00095 | 0.002084
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000539 | 0.001607 | 0.000779
三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.15 | 0.06 | 0.09
二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037
三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024
氯酸盐 | mg/L |  | 0.008 | 0.01 | 0.01
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 1 | 0.1 | 0.13 | 0.12
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | / | 6.5～8.5 | 7.51 | 7.46 | 7.53
铝 | mg/L | 0.2 | 0.048 | 0.075 | 0.044
铁 | mg/L | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03
锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01
铜 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锌 | mg/L |  | <0.05 | <0.05 | <0.05
氯化物 | mg/L | 250 | 20.3 | 37.4 | 20.6
硫酸盐 | mg/L |  | 30.3 | 57.8 | 31.2
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 255 | 246 | 255
总硬度 | mg/L | 450 | 138 | 134 | 135
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.25 | 1.26 | 1.29
氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02
总α放射性 | Bq/L |  | <0.005 | <0.005 | <0.005
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.18 | 0.16 | 0.17
游离氯 | mg/L | ≥0.3,≤2 | 0.59 | 0.7 | 0.55
总氯 | mg/L | ≥0.5,≤3 | 0.69 | 0.8 | 0.65
贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0
隐孢子虫 | 个/10L |  | 0 | 0 | 0
锑 | mg/L | 0.005 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012
钡 | mg/L | 0.7 | 0.05 | 0.051 | 0.051
铍 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
硼 | mg/L | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20
钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005
镍 | mg/L | 0.02 | 0.00054 | 0.0003 | 0.00036
银 | mg/L | 0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.007 | <0.007 | <0.007
二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056
氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068
1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048
1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036
三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.000031 | <0.000031 | <0.000031
四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0000079 | <0.0000079 | <0.0000079
六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
苯 | mg/L | 0.01 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058
苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
1,4-二氯苯 | mg/L |  | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029
三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.000022 | <0.000022 | <0.000022
六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025
七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
乐果 | mg/L | 0.006 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042
呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025
敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101
24-簑 | mg/L | 0.03 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099
2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
苯并[a]芘 | mg/L | 1e-05 | <0.0000028 | <0.0000028 | <0.0000028
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041
丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
钠 | mg/L | 200 | 15.7 | 29.3 | 15.8
挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05
2-甲基异莰醇 | mg/L | 1e-05 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022
土臭素 | mg/L |  | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038

## 二次供水
二次供水数据一览表
序号 |  | GB5749-2022限值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
采样地点 |  |  | 晨樾花园 | 七溪庭 | 世纪尚城 | 隆庭小区 | 碧虞珑庭 | 星樾名筑 | 尚尊佳苑 | 悦江南 | 源江筑 | 中科澜庭
采样日期 |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19
菌落总数 | （cfu/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | （MPN/100ml） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
余氯 | （mg/L） | ≥0.05 | 0.47 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.35 | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.4
色度 | （度） | 15 | bar: 1 to 10
浑浊度 | （NTU） | 1 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.14 | 0.09
臭和味 | ／ | 无异臭、异味 | bar: 1 to 10
肉眼可见物 | ／ | 无 | bar: 1 to 10
pH | ／ | 6.5～8.5 | 7.55 | 7.53 | 7.5 | 7.52 | 7.49 | 7.49 | 7.47 | 7.48 | 7.51 | 7.46

## 末梢水
管网末梢数据一览表
序号 |  | GB5749-2022限值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
采样地点 |  |  | 滨江国际大厦 | 常熟新材料产业园管委会 | 城区增压站 | 交通事故理赔中心 | 周行名流机械厂
采样日期 |  |  | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-09
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌 | MPN/100ml |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
砷 | mg/L | 0.01 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
汞 | mg/L | 0.001 | 9e-05 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
氟化物 | mg/L | 1 | 0.26 | 0.247 | 0.223 | 0.196 | 0.224
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.7
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.002205 | 0.001973 | 0.00298 | 0.00265 | 0.002182
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.005121 | 0.004288 | 0.004204 | 0.004425 | 0.004125
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.003643 | 0.003432 | 0.003944 | 0.003939 | 0.003523
三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00308 | 0.000927 | 0.00088 | 0.000939 | 0.000871
三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15
二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037
三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044
溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024
氯酸盐 | mg/L |  | 0.009 | 0.01 | 0.016 | 0.011 | 0.01
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.16
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 | / | 6.5～8.5 | 7.55 | 7.49 | 7.5 | 7.48 | 7.52
铝 | mg/L | 0.2 | 0.044 | 0.036 | 0.082 | 0.046 | 0.044
铁 | mg/L | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03
锰 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
铜 | mg/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
锌 | mg/L |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
氯化物 | mg/L | 250 | 21.8 | 19.9 | 20.4 | 20 | 20.1
硫酸盐 | mg/L |  | 33.3 | 29.7 | 29.8 | 29.4 | 29.9
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 250 | 254 | 259 | 263 | 258
总硬度 | mg/L | 450 | 141 | 137 | 140 | 142 | 135
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.34
氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
总α放射性 | Bq/L |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.15
游离氯 | mg/L | ≥0.3,≤2 | 0.57 | 0.34 | 0.55 | 0.28 | 0.33
总氯 | mg/L | ≥0.5,≤3 | 0.67 | 0.44 | 0.65 | 0.38 | 0.43
二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007